г. Уяр  ул. ____________________  дом ____  кв __

Ф. И. О.____________________________________

# Технические  условия на

подключение воды в дом. (1)

1.На точке подключения к магистральному водопроводу установить колодец  высотой не менее трех колец диаметром от 1 до 1,5 метров с твердым основанием под ними, выполненным железобетонными  плитами  или железобетонным днищем с установкой  крышки КЦП и металлического люка. Нижнее кольцо не  должно иметь касания с трубой основного водопровода и иметь зазор не менее 60 мм по окружности трубы.

2.В колодце на месте врезки должна быть установлена запорная арматура (вентиль, задвижка).

3. При отсутствии магистрального водопровода в месте подключаемого дома, прокладка водопровода параллельно дорожному полотну должна производиться после получения дополнительных условий и согласований в МУП « Городское коммунальное хозяйство». При неисполнении данного пункта, МУП « Городское коммунальное хозяйство» оставляет за собой право, при прокладке магистрального водопровода, ликвидации участка трубы проложенного вдоль улицы без возмещения затрат потребителю на повторное подключение воды в дом, с получением новых технических условий.

4. Подключение к водоводу только муфтой ПНД  или обязательным согласованием способа подключения  подводимой в дом  полиэтиленовой трубе

с работниками водоканала, диаметр трубы  25 мм.

5.Подключение, врезка и соединение полиэтиленовых и стальных труб, должны быть выполнены специалистами.

6.Подводящая труба не должна иметь никаких стыков и соединений,  подвер-

гающихся засыпке грунтом. Глубина залегания трубы должна быть не

менее  2,7 метра.

7.По окончании  работ и до засыпки траншеи  составить акт приемки выполненных работ с представителем МУП «Городское коммунальное хозяйство» и заключить договор на потребление воды в течение 10 рабочих дней. В противном случае расчет будет производиться  за потребленную воду по сечению трубы.

8.После  проведения земляных работ произвести благоустройство данного участка.

9.Не препятствовать подключению воды к ближайшим домам квартала от про-

ложенного в дом водопровода, при частичном возмещении затрат на его прок-

ладку подключающимися абонентами собственнику (по согласовании).

10. МУП «Городское коммунальное хозяйство» имеет право подключаться к колодцам  установленным частным сектором, а так же к проложенному ими водопроводу.

11.Обязательная установка водомерного счетчика.

12.Срок действия с 01.06.2013г. – 01.11.2013г.

Директор МУП « Городское

коммунальное хозяйство»    _______________  Ю.В. Дроздецкий